Akce: Decentralizace vytápění – VOP Bludovice objekt 16

Investor:  VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u N. Jičína

# Technická zpráva

### a.  Vytápění:

Projekt řeší nové ústřední vytápění v objektu v souvislosti se změnou jeho užívání a s tím, že původní kotelna v závodě bude zrušena a s tím i rozvody páry .Projekt předpokládá zrušení stávajícího parního vytápění v objektu včetně stávajícího ohřevu TUV.

Nové vytápění objektu bude provedeno jako teplovodní s tepelným spádem 75/65 st.C při min. venkovní teplotě -15 st.C.Nové vytápění bude provedeno s nuceným oběhem vody v systému a celý systém bude proveden s čtyřmi samostatnými větvemi  a to.

Větev pro vytápění přízemí

Větev pro vytápění 2.NP

Větev pro vytápění soc. zařízení a kanceláří.

Větev pro ohřev TUV

Vytápěcí větve budou na rozdělovači opatřeny samostatnými směšovacími ventily a oběhovými čerpadly, větev pro ohřev TUV  bude vybavena nabíjecím čerpadlem.

Projekt předpokládá provedení rozvodů tepla ocelovými trubkami, které budou vedeny zčásti pod stropem suterénu a přízemí a zčásti pod otopnými tělesy v přízemí a 2.NP.

Potrubí v kotelně a suterénu bude opatřeno pěnovou izolací o tl. min. 20 mm  s AL povrchem, potrubí bude pod izolací natřeno základní barvou. Potrubí ve vytápěných místnostech budou natřena základní barvou s 1 x emailováním.

Otopnými tělesy budou ocelové deskové radiátory Radik Klasik s bočními přívody. Na přívodu budou instalovány uzavírací ventily, na zpětném potrubí pak regulační šroubení.

Ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi.

Demontáže:

Projekt předpokládá úplnou demontáž stávajícího parního vytápění a to včetně otopných těles, VZT jednotek, ohřívače TUV v suterénu a viditelných částí stávajícího rozvodu páry a kondenzátu.

Kotelna:

Projekt řeší novou plynovou kotelnu v objektu. Nová plynová teplovodní kotelna bude provedena v suterénu objektu , po provedení stavebních úprav.

Současně s novou kotelnou pro vytápění bude proveden nově ohřev TUV a to pomocí deskového ohřívače  v kotelně spojeného s  zásobní nádrží

Tepelné ztráty  byly stanoveny při min. venkovní teplotě -15 st.C a činí.

ÚT                                                           140 kW

Ohřev TUV                                                40 kW

---------------

Celkem                                                     180  kW

Kotelna:

Stavební úpravy:

Pro možnost provedení nové kotelny bude provedeno vybourání příček ve stávajících místnostech se stáv. ohřívačem TUV a bývalém soc. zařízení   v 1.PP. objektu. Současně bude provedeno vybourání stávající příčky mezi oběma místnostmi. Stávající dveře z chodby budou zazděny, zůstanou venkovní dveře pro vstup do kotelny, které budou opatřeny samozavíračem.

Podlaha kotelny bude po odbourání stávající dlažby opravena cementovým potěrem a novou protiskluzovou dlažbou s tím, že bude provedeno vyrovnání výšky podlahy v původní místnosti s ohřívačem TUV s podlahou v bývalém soc. zařízení.

Stěny kotelny budou opatřeny do výšky 1.8 m od podlahy obkladem keramickými obkládačkami.

Pro možnost odtahu spalin do nového komína je nutno provést vybourání otvoru pod betonovým pásem na fasádu objektu.

Po fasádě objektu bude proveden nový komín systém ROKA nad střechu objektu.

Pro přívod vzduchu pro spalování bude proveden u podlahy otvor 900 cm2 s mřížkou s oky min. 1.0 cm2, pro odvod vzduchu pak v protilehlé zdi otvor pod stropem 400 cm2

Ústřední vytápění:

V nové kotelně budou instalovány čtyři teplovodní kondenzační kotle o výkonu 4 x 45 kW, celkový výkon kotelny činí 180 kW.

Počet kotlů a jejich velikost je dána tím, že je v prostoru kotelny poměrně malá světlá výška vzhledem k možnosti odtahu spalin do komína.

Kotle budou instalovány na zdi vedle sebe a budou propojeny potrubím jak na rozvodu, tak na zpětném potrubí.

Výstupní a zpětné potrubí z kotlů je vedeno do hydraulického oddělovače a z něj do rozdělovače a sběrače, z něhož budou vyvedeny čtyři samostatné větve.

Tři větve budou osazeny třícestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem na rozvodném potrubí a budou sloužit pro vytápění objektu.

Čtvrtá větev bude osazena oběhovým čerpadlem a bude sloužit pro ohřev TUV v deskovém ohřívači.

Směšovací třícestný ventil bude opatřen servopohonem za ním je instalováno oběhové čerpadlo s elektronickým řízením výkonu, předpokládá se provoz  na konstantní tlak.

Kotle budou dodány s základní regulací, MaR je řešena nadřazeným regulátorem.

Pojistný systém je tvořen pojistnými ventily na výstupním potrubí z každého kotle, expanzní systém tvoří tlaková expanzní nádrž o obsahu 250 l.Max. tlak v systému bude 100 kPa.

Pro kotel ,MaR a čerpadla  je nutno provést elektroinstalaci  , el. instalaci provede odborná firma .

b.zařízení pro ochlazování staveb:

Není řešeno tímto projektem.

c.Vzduchotechnické zařízení:

Kotle jsou v provedení turbo a vzduch pro spalování bude přiveden z venkovního prostředí do kotelny otvorem u podlahy.

Větrání kotelny je provedeno týmž otvorem u podlahy pro přívod vzduchu, odvod vzduchu pak otvorem v protilehlé stěně pod stropem kotelny. Větrání zajistí 0,5 x výměnu vzduchu v kotelně.

d. Zařízení měření a regulace:

Vytápění  objektu bude řízeno ekvitermně dle poklesu venkovní teploty  , čidlo bude umístěno na severní straně objektu. Pro provoz kotle  a systému vytápění bude instalována regulace AMIT. Základními prvky regulace jsou pro kotle Wolf ovládací modul BM a kaskádový řadič KM.Nová regulace  řídit jak provoz vytápění v čase , volbu topné křivky, zajistí kaskádové řazení kotlů do provozu dle zatížení. Regulátorem bude řízen i ohřev TUV  a nabíjecí čerpadlo.Cirkulace TUV bude nucená pomocí čerpadla s   možností nastavení časového průběhu regulace. Manostat tlaku bude sloužit pro kontrolu tlaku v systému ÚT, dopouštění je řešeno el. magnetickým  ventilem s časovým omezením. MaR zajistí havarijní stavy kotelny.

Nová MaR bude svedena do centrálního počítače energetika závodu.

Ohřev TUV bude řízen nabíjecím čerpadlem na rozdělovači. Čidlo teploty TUV bude umístěno na potrubí za deskovým ohřívačem , před zaústěním do zásobní nádrže. Ohřev TUV bude řízen časově.

### e.   Zdravotně technické instalace:

### Kanalizace:

Projekt řeší odvod  vod z pojistných ventilů na kotlích ,spalinovodu a na přívodu vody do ohřívače TUV. Projekt předpokládá svedení potrubí od pojistných ventilů nad stávající vpusť a  v kotelně..

Potrubí bude provedeno z trub OSMA HT.

Kotle budou opatřeny neutralizačním zařízením pro snížení PH kondenzátu vypouštěného do kanalizace.

### Vodoinstalace:

Studená pitná voda bude odebírána ze stávajícího přívodu vody do objektu. Nové potrubí se napojí  na stávající potrubí v chodbě v suterénu.

Z nového přívodu studené vody bude proveden přívod vody pro ohřev TUV. Teplá voda z deskového ohřívače bude vedena do  zásobní nádrže o obsahu 500 l.

Studená voda bude přivedena do deskového ohřívače TUV , před ním bude instalována zabezpečovací řada s uzávěrem, zpětným ventilem a pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádrží.

Pro doplňování vody do systému ÚT bude provedeno přes elektroventil pomocí manostatu tlaku. Potrubí od soupravy bude  napojeno do sběrače.

Teplá voda ze zásobní nádrže bude vedena novou stoupačko do přízemí a 23. NP do sociálního zařízení, kde bude v obou podlažích proveden nový rozvod vody k zařizovacím předmětům. Cirkulaci zajistí oběhové čerpadlo, potrubí se napojí na přívod studené vody do deskového ohřívače.

Nové rozvody vody budou provedeny PP v plném rozsahu.

Potrubí nutno izolovat pěnovou izolací s Al povrchem o tl. 20 mm.

### Plynoinstalace:

Projekt předpokládá napojení nové plynové kotelny na nový rozvod zemního plynu v závodě- viz samostatnou TZ.

Z nového plynovodu bude provedena plynová STL přípojka pro objekt 16 s vyústěním na fasádu objektu, kde bude ukončena HUP KU 1“.

Regulace tlaku plynu pro kotelnu je provedena dvěma regulátory tlaku, z nichž jeden je vždy náhradní. Na přívodu před regulátory bude instalován HUP pro objekt, tlakoměr pro STL plyn. Za regulátory bude vždy instalován kulový uzávěr ,na společném výstupním potrubí bude instalován tlakoměr pro zemní plyn NTL.

Měření spotřeby je pak provedeno plynoměrem PS G 25 s kulovými kohouty na přívodu a výstupu a ochozem, kde je instalován rovněž kulový uzávěr.

NTL potrubí je pak vedeno do 1.PP do kotelny.

Před kotelnou je na přívodu instalován uzavírací kulový kohout jako HUP pro kotelnu a bezpečnostní rychlouzávěr s čidlem nad kotli.

Potrubí je pak vedeno do kotelny, z něhož budou napojeny jednotlivé kotle. Před kotli budou instalovány na přívodu kulové uzávěry , za uzávěrem bude na potrubí instalován tlakoměr. Na konci potrubí bude napojeno odvzdušňovací potrubí s kulovým uzávěrem , které bude vyvedeno mimo objekt na fasádu a bude ukončeno ve výšce 2.5 m nad terénem smyčkou, potrubí bude uzemněno. Na odvzdušňovacím potrubí bude instalován vzorkovací kohout pro možnost odběru vzorků plynu při odvzdušnění potrubí.

Nový rozvod plynu v objektu bude proveden z ocelových trubek vedených po zdi, potrubí bude po dokončení natřeno barvou ve žlutém odstínu.

Kotelna o výkonu nad 100 kW je dle ČSN 070703 a vyhl. 91/1993 zařazeno do III kategorie.

Technické údaje:

Výkon kotelny :                                           180 kW

Spotřeba plynu:                                          18.0 m3/hod

Plynoměr                                                    PS G 16 s  ochozem

Odvod spalin od kotlů bude proveden do společného potrubí, které se napojí do nového komína ROKA systém, který bude veden po zdi objektu nad její střechu. Komín bude upevněn do zdi stávajícího objektu.

Plynoinstalace musí odpovídat   EN 1775  a ČSN 070703  TPG 703 01a smí ji provádět pouze odborná firma s oprávněním k této činnosti.

Na plynoinstalaci je nutné vystavit výchozí revizní zprávu revizním technikem plynoinstalací, před zahájením provozu je nutno odzkoušet pojistná zařízení v kotelně.

Dveře kotelny nutno opatřit výstražnými nápisy.

Obsluhu kotelny smí provádět pouze osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá, která bude zaškolena a složí zkoušky u revizního technika plynoinstalací.