Akce: Objekt č. 8 závodní kuchyně vodoinstalace

Investor: VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u Nového Jičína

Technická zpráva

Projekt řeší rekonstrukci stávající vodoinstalace v objektu závodní kuchyně. Projekt je zpracován na základě prohlídky na místě samém a na základě požadavků investora.

Demontáže:

Projekt předpokládá demontáž stávajícího ocelového potrubí v suterénu , viditelného potrubí v přízemí a všech výtokových armatur a baterií v kuchyni.

Stávající zařizovací předměty se zachovají.

Návrh nové vodoinstalace:

Nový rozvod studené vody bude proveden od stávající vodovodní přípojky v suterénu objektu a to výměnou stávajícího kulového uzávěru za stávajícím vodoměrem.Nové potrubí pak bude vedeno do chodby v suterénu a bude vedeno po stávajících konzolách k jednotlivým stoupacím potrubím a k stávajícímu ohřívači teplé vody.

U ohřívače se předpokládá výměna připojovacího potrubí za nové včetně armatur, stávající tlaková EN a cirkulační čerpadlo se zachovají.

V chodbě suterénu bude provedeno napojení rozvodů studené a teplé vody na stávající ,již vyměněný rozvod vody pro sociální zařízení v přízemí kuchyně.

Na jednotlivých odbočkách budou instalovány uzavírací kulové kohouty.

Stoupací potrubí bude vedeno přes strop v původních prostupech, potrubí opatřit chráničkami.

V přízemí bude potrubí vedeno v drážkách ve zdi,po dokončení budou drážky vyplněny maltou a bude provedena oprava obkladů. Nové potrubí  vedené do umývárny nádobí bude uloženo do drážky ve zdech, projekt předpokládá provedení vybourání stávajících obkladů a provedení nových obkladů, totéž se předpokládá provést v sociálním zařízení u vstupu do objektu.

V rámci rekonstrukce budou vyměněny všechny výtokové baterie , rohové ventily a výtokové ventily s možností napojení na hadici.

Nová potrubí budou provedena z měděných trubek, potrubí nutno chránit pěnovou izolací o tl. min. 10 mm.

Vybourané hmoty budou odvezeny na skládku v Životicích u N. Jičína,kovový odpad bude deponován v závodě na skládku, kterou určí investor.

Při provádění prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci.