Akce:  Modernizace vodovodního řádu v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u N. Jičína

Investor:  VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u N. Jičína

### Technická zpráva

Vodovod

### a. Popis vodovodu a jeho funkčního a technického řešení:

projekt řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu mezi vodoměrnou šachtou a halou č. 4. Jedná se o propojení a zaokruhování vnitřní vodovodní sítě v závodě VOP . Původní zaokruhování je nefunkční.

Nový vnitřní vodovod zaručí možnost zásobování pitnou vodou závod z druhé strany, zatím bylo možné zásobení závodu pouze jedním potrubím.

Technické řešení:

Projekt řeší nový vodovod, který se napojí na stávající vodovodní přípojku ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku investora.

Nový vodovod se napojí na stávající vodovod  v vodoměrné šachtě a to na stávajííc odbočku po demontáži stávajícího odbočného potrubí v šachtě. Současně s demontáží potrubí za odbočkou bude demontováno i stávající šoupátko a bude zde instalována nová mezipřírubová klapka DN 100.

Trasa nového vodovodu je vedena  od napojení  po zdi vodoměrné šachty a dále pak pod částí stávajícího chodníku do zelené plochy směrem k hale č. 4 . Vodovod je pak veden mezi stávajícími betonovými silničními panely k obvodové zdi přístavku u haly č. 4 a pod základem přístavku bude veden do haly. Vodovod pak bude veden v trase původního potrubí DN 50 v hale , toto potrubí bude demontováno. Nový vodovod se pak napojí do stávajícího potrubí DN 100 u vstupu do haly.

Z nového vodovodu bude provedeno napojení stávajících odbočných potrubí v hale s instalací nových uzavíracích kulových kohoutů.

Vodovod v terénu bude veden  pod terénem s krytím min. 1,2 m, potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno pískem do výšky 30 cm nad potrubí. Na potrubí bude uložen signalizační vodič měděný 1.5 mm2 , který se napojí na stávající potrubí ve vodoměrné šachtě.

Vodovod v hale bude opatřen pěnovou izolací o tl. min. 20 mm.

Vodovod v hale bude upevněn na nové konzoly dvojitými objímkami , konzoly budou připevněny na stávající ocelovou konstrukci haly.

### b.Požadavky na vybavení:

Vodovod v terénu bude proveden z trubek PE 100 RC PN 16 SDR-11 s vnějším ochranným pláštěm.

Vodovod v vodoměrné šachtě bude z litinových trub, stejně jako stoupací potrubí v přístavku za základy. Vnitřní vodovod bude proveden z ocelových trubek pozinkovaných.

Armatury na vodovodu budou v provedení  PN 16.

### c. Napojení  na stávající vodovod:

Nový vodovod se na stávající vodovod napojí na stávající odbočku ve vodoměrné šachtě.

Stávající vodovod je ve vlastnictví  VOP CZ, nový vodovod bude po provedení předán do provozování témuž majiteli.

### d. Vliv na povrchové a podzemní vody:

Vzhledem k hloubce uložení potrubí tj. 1.3 m pod terénem nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

### e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech:

Výpočet spotřeby vody není nutný, jedná se o zaokruhování stávajícího vodovodu v závodě.

Technické údaje vodovodu:

Jmenovitý průměr:                        DN 100 d 110 – vnější, DN 100 vnitřní

Materiál:                                       PE 100 RC SDR -11 PN 16 s ochr. pláštěm,

Potrubí ocelové pozinkované

Armatury:                                      Mezipřrubové klapky, kulové kohouty

Jmenovitý tlak armatur:                PN 16

### f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Postup stavebních prací bude koordinován na stavbě vodovodu dodavatelskou firmou a jejím stavbyvedoucím.

Montážní práce bude provádět odborná firma vybraná investorem  a tato bude dodržovat předepsané technologické postupy při montáži potrubí a armatur, přičemž dodavatel musí umožnit kontrolu prací zástupci   provozovatele vodovodu.

g. Požadavky na provoz vodovodu a použitých materiálech:

Nový vodovod  bude po provedení předepsaných tlakových zkoušek, kontroly prací, obsypu a geodetického zaměření předána do provozování  VOP CZ. Vodovod bude proveden z trubek PE 100 RC SDR 11 PN 16 s ochranným pláštěm a ocelové pozinkované trubky.

h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu:

Není nutné řešit, jedná se o podzemní a nadzemní vedení, které nebude nikoho omezovat..

i.Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Nový vodovod nebude negativně působit na životní prostředí. Trasa je vedena v pozemku investora  , před zahájením prací je nutno vytýčit stávající inž. sítě v místě vedení vodovodu jejich správci.

Vedení vodovodu,  křížení s jinými inž. sítěmi musí odpovídat ČSN 736005 a podmínkám  investora.

Prováděcí firma musí při provádění prací dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci zpracované jejím bezpečnostním technikem.