## Technická specifikace - část 1
Veřejná zakázka: Elektrocentrala
Kupní smlouva: č. S6/22
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Technická specifikace
Minimální požadavky pro 1 ks elektrocentrály
| Vlastnosti |  | • Kompletní vodní chlazení externím chladičem
(chladič není součástí dodávky)
• Akustická kapota (GFK)
| Účel |  | • Dobíjení akumulátoru (AGT)
| Typ umístění |  | • uvnitř vozidla (PVMV-N)
| Palivo |  | • Nafta
| Jmenovité výstupní napětí |  | • 48V DC
| Nepřetržitý elektrický výkon |  | • 4,8 kW
| Startér |  | • 12V
| Rozměry | (dle výkresu) | Délka - 760 mm
Šířka - 515 mm
Výška - 609 mm
| Montážní body | (dle výkresu) | 500 x 540 mm (4 otvory ø 13 mm)
| Přípoje pro hadice |  | • palivo 2x DN8
• chladicí kapalina 2x DN25
• odvod spalin DN40
| Hmotnost |  | max. 189 kg
| Součást dodávky |  | • Generátor
• VCS (Voltage Control System)
• Čerpadlo palivové
• Filtr palivový s odlučovačem vody
• Panel ovládací P6 PLUS 12V TYP1 (kabel 14 m)
• Externí tlaková nádoba
• Externí gumové prvky pro montáž generátoru
• Instalační a provozní manuál (tištěná a elektronická verze)