## v_výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky DC 60V
Dodávka záložního zdroje 60V DC, sestávajícího ze staniční baterie, proudového zdroje (usměrňovače) a DC rozvaděče ve společné skříni
Usměrňovač APS PBI 60/50MS | ks | 1
Vstupní napětí 3x400V, AC
Výstupní napětí 60V, DC/ 50A
včetně integ. řídící a monitorovací jednotky SAN
Staniční baterie 60V/150Ah, složená z 5 ti bl. MIDAC MFT12-150A, 12/150Ah C10 | ks | 1
DC rozvaděč sestávající z 1x 2pól DC jistič pro baterii a 5x 1 pól DC jistič 16A pro zátěž | ks | 1
Celkem DC zdroj ve společné skříni 600x 600x 2000 mm. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Specifikace dodávky DC 60V - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Specifikace dodávky VD4
Vakuový vypínač 25 kV, 1250 A, 3P, montáž do kobky
VD4 24.12.25 p 270 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25kV, 1250A, Ith=25kA
Pohon střádačový EL 230V, AC
Zapínací cívka 60V, DC
Vypínací cívka 60V, DC
Pomocné spínače
Počitadlo spínačích cyklů
Ukazatel stavu 0/1 a nastřádání
Tlačítko místního ovládání
Manipulační kobkový podvozek
Příbal - pohyblivé přívody, zásuvky
Specifikace dodávky VD4 - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Specifikace dodávky Sepam
Elektronická ochrana, montáž do panelu
SEPAM 20, 5A, 50Hz, napájecí napětí 60V, DC | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Specifikace dodávky Sepam - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Dodávky
Specifikace dodávky DC 60V | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Specifikace dodávky VD4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Specifikace dodávky Sepam | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže
Demontáže
Hodinové zúčtovací sazby
Zabezpečeni pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Práce techniků, vypínání sítě | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby -celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
KOBKA 5
Demontáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P
Výkonový expanzní vypínač 25 kV, 630A, 3P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž přístrojových transformátorů
Měřících transformátorů proudu 20/5/5A, | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž ochrany
Elektromechanická ochrana A2T11 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZS práce montérů
Demontáž spojovacího materiálu a nosných konstrukcí | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOBKA 5 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Kobka 6
Demontáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P
Výkonový expanzní vypínač 25 kV, 630A, 3P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž ochrany
Elektromechanická ochrana A2T11 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZS práce montérů
Demontáž spojovacího materiálu a nosných konstrukcí | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kobka 6 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
kobka 6a
Demontáž ochrany
Elektromechanická distanční ochrana D40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kobka 6a - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Demontáž, ampérmetr střídavý nepřímý, montáž do panelu
x/5A,0- x/x A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž, Ovládací tlačítko
T6 Spínací jednotka kompletní | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž, signálka kompletní
Napětí 60V, DC- barva červená | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZS práce montérů
Demontáž nespecifikovaných zařízení, vodiče, kabely, svorky a pod. | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Montáž, kobka 5
HZS-hodinové zúčtovací sazby
Úprava stávající kobky před montáží | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího panelu pro montáž | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajících dveří kobky, vrtání otvorů | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce v kobce | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZS-hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Montáž zařízení
Montáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P
Výkonový vakuový vypínač VD4 25 kV, 1250A, 3P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Seřízení vypínače 25 kV
VD4 25kV 1250A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž přístrojových transformátorů
Měřící transformátor proudu, opětovná montáž stávajících MTP 20/5/5A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podpěrný izolátor vnitřní
J8-125 22kV (M16) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Držák Al pasu na izolátor, na plocho
475 502.1 Pás do 50x10 mm,M16 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací vedení AL tyčí
Al 40x 10 mm (0,540 kg/m) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pružná spojka PS pro AL 40/10 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení pasu na přístrojích
Al 40/10 mm | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ovládací skříň
Montáž dveří ovládací skříně | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž, seřízení a nastavení ochrany
Ochrana elektronická SEPAM 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ampérmetr střídavý, převodový, montáž do panelu
Fa96c x/5A, 0-20/40 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač BACO,10A,IP00, kompletní, montáž na DIN lištu
Vypínač 0-1, VS10 1104, 10A, 400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič dvoupólový DC
LPN-DC 6C/2 6A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 1N, charakteristika C
2C/1N-2A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
PS-LP-110s, pom.spínač 1/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací tlačítka
Ovládací hlavice stiskací, zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací hlavice stiskací, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací hlavice stiskací, černá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací díl | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Spínací jednotka dvojitá, kontakty 2x 0/1, spínací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Spínací jednotka, kontakty 0/1, spínací | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ukazatel stavu, signálka US
SUS-95 G/W 60V DC, zelená/bíla, kulatý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signálka kompletní
Napětí 60V, DC- barva červená | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napětí 60V, DC- barva zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napětí 60V, DC- barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klíč k montáži/demontáži signálky M22 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Relé pomocné, do patice, včetně patice, kompletní
Napětí cívky 60V DC,výstup: kontakty 3P, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl
XQ-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XQM-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XA1, AB1-, Do 4 mm2-měřící, počet svorek | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
X3-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
X4-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Doplňky konstrukcí
Popisný štítek rytý | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Lišta TS 35
TS35-500mm Lišta TS 35 x7,5 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Upevňovací a označovací materiál svorkovnic dle potřeby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací skříň - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely a vodiče
Vodič jednožilový, izolace PVC
CY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1.5 mm2,černý | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 1.5 mm2,černý | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ucpávky, vývodky
P13, P16 dle kabelů | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC
CYKY 24-Jx1.5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC
CYKY 4-Ox2.5 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 7-Ox2.5 mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC
CYKFY 3-Ox1.5 mm2 | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šňůra, izolace PVC
CMSM 24-Jx1 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů SZ
Do 24x2,5 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Do 5x2,5 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení vodičů do svorky
Do 2,5 mm2 | ks | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ochranné trubky
Trubka tuhá Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a vodiče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ocelové konstrukce
Tyč průřezu U - jakost 11 373
U 65mm ( 7,09 kg/m), L= 2,0 m | kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U 80mm ( 8,64 kg/m), L=4,0 m | kg | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U 100mm (10,60 kg/m) | kg | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úhelník rovnoramenný-11373
L 40x40x4mm (2,42 kg/m), L=8 m | kg | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L 45x45x5mm (3,37 kg/m), L=2 m | kg | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profil tenkostěnný otevřený
L 50x20x2 (2,50kg/m), L=2 m | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plech ocelový-11373
Sila 1,5mm (12 kg/m2), L=1,2 m2 | kg | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sila 1,0mm ( 8 kg/m2),0,35 m2 | kg | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pletivo-dveře kobky
Průměr 2,0mm oka 30 x 30 mm | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Závěsy
panty - levý/pravý | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Zámky
Zámek jazýčkový | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ovládací skříň
Montážní panel ovládací skříně | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Výroba a montáž ocelových nosných konstrukcí | kg | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Písmomalířské práce na dveře ovládací skříně dle výkresu | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž, kobka 5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montáž, kobka 6
HZS-hodinové zúčtovací sazby
Úprava stávající kobky před montáží | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího panelu pro montáž | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajících dveří kobky, vrtání otvorů | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce v kobce | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZS-hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Montáž zařízení
Montáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P
Výkonový vakuový vypínač VD4 25 kV, 1250A, 3P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Seřízení vypínače 25 kV
VD4 25kV 1250A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podpěrný izolátor vnitřní
J8-125 22kV (M16) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Držák Al pasu na izolátor, na plocho
475 502.1 Pás do 50x10 mm,M16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací vedení AL tyčí
Al 40x 10 mm (0,540 kg/m) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pružná spojka PS pro AL 40/10 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení pasu na přístrojích
Al 40/10 mm | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ovládací skříň
Montáž dveří ovládací skříně | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž, seřízení a nastavení ochrany
Ochrana elektronická SEPAM 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ampérmetr střídavý, převodový, montáž do panelu
Fa96c x/5A, 0-100/200 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač BACO,10A,IP00, kompletní, montáž na DIN lištu
Vypínač 0-1, VS10 1104, 10A, 400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič dvoupólový DC
LPN-DC 6C/2 6A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 1N, charakteristika C
2C/1N-2A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
PS-LP-110s, pom.spínač 1/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací tlačítka
Ovládací hlavice stiskací, zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací hlavice stiskací, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací hlavice stiskací, černá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací díl | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Spínací jednotka dvojitá, kontakty 2x 0/1, spínací | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Spínací jednotka, kontakty 0/1, spínací | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ukazatel stavu, signálka US
SUS-95 G/W 60V DC, zelená/bíla, kulatý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signálka kompletní
Napětí 60V, DC- barva červená | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napětí 60V, DC- barva zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napětí 60V, DC- barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klíč k montáži/demontáži signálky M22 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Relé pomocné, do patice, včetně patice, kompletní
Napětí cívky 60V DC,výstup: kontakty 3P, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl
XQ-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XQM-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XA1, AB1-, Do 4 mm2-měřící, počet svorek | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
X3-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
X4-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Doplňky konstrukcí
Popisný štítek rytý | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Lišta TS 35
TS35-500mm Lišta TS 35 x7,5 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Upevňovací a označovací materiál svorkovnic dle potřeby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací skříň - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely a vodiče
Vodič jednožilový, izolace PVC
CY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1.5 mm2,černý | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 1.5 mm2,černý | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ucpávky, vývodky
P13, P16 dle kabelů | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC
CYKY 24-Jx1.5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel silový, izolace PVC
CYKY 4-Ox2.5 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 7-Ox2.5 mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šňůra, izolace PVC
CMSM 24-Jx1 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů SZ
Do 24x2,5 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Do 5x2,5 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení vodičů do svorky
Do 2,5 mm2 | ks | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ochranné trubky
Trubka tuhá Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a vodiče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ocelové konstrukce
Tyč průřezu U - jakost 11 373
U 100mm (10,60 kg/m) | kg | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úhelník rovnoramenný-11373
L 40x40x4mm (2,42 kg/m), L=2 m | kg | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L 45x45x5mm (3,37 kg/m), L=2 m | kg | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profil tenkostěnný otevřený
L 50x20x2 (2,50kg/m), L=2 m | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plech ocelový-11373
Sila 1,5mm (12 kg/m2), L=1,2 m2 | kg | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sila 1,0mm ( 8 kg/m2),0,35 m2 | kg | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pletivo-dveře kobky
Průměr 2,0mm oka 30 x 30 mm | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Závěsy
panty - levý/pravý | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Zámky
Zámek jazýčkový | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ovládací skříň
Montážní panel ovládací skříně | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Výroba a montáž ocelových nosných konstrukcí | kg | 60.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Písmomalířské práce na dveře ovládací skříně dle výkresu | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž, kobka 6 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemnění, pospojování
Ocelový pásek pozinkovaný
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně včetně příchytek | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorky uzemňovací
SR 2a pro pásek 30x4mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP připojovací, připojení pásku na konstrukci | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dopravní spoj - Cu
Dopravní spoj | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás. 20x500x0,5mm | ks | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vodič jednožilový, izolace PVC
CY 6 mm2,ŽZ | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzemnění, pospojování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradní zdroj 60V, DC
Montáž záložního zdroje 60V DC, sestávajícího ze staniční baterie, proudového zdroje (usměrňovače) a DC rozvaděče ve společné skříni
Rozvaděč záložního zdroje (usměrňovač+staniční baterie+rozvaděč DC) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 kV Kabel silový, izolace PVC
CYKY 3-Ox 2.5 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3-Jx 2.5 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubky, lišty
4020 TRUBKA TUHÁ Pe, včetně spojek a vývodek | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LV 18X13 HC Lišta vkládací | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LV 24X22 HC Lišta vkládací | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náhradní zdroj 60V, DC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nehmotné dodávky
Předávací dokumentace - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení firmy apod., dle platných předpisů | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaznamenání veškerých změn v průběhu realizace díla oproti projektové dokumentaci | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dílenská dokumentace jednotlivých kobek | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavení ochran
Zpracování projektu nastavení ochran 5 a 6. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
HZS-Práce techniků
Nastavení ochran na místě stavby | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavení ochran - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky a práce nutné pro uvedení kobkové rozvodny 22 kV do provozu.
Jednopólové schémata hlavních rozvodů zasklené, zarámované | kpt | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ochranné a pracovní pomůcky a výstražné tabulky, hrazeno z provozních prostředků investora
Dle PNE 38 1981, skupina 5a | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Provozní a manipulační řád, není předmětem PD | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dielektrický koberec
Dielektrický koberec do rozvodny 22 kV (koberec pro rozvaděče vysokého napětí (třída 3) | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací lišta na koberce, zábrana proti shrnování | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu prací
S ostatními profesemi | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s dodavateli při:
zapojovaní a zkouškách | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Provedení revizních zkoušek:
Revizní technik | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s reviz.technikem | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nátěry
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými
základními | m2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
krycími | m2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pasu základní a 2x krycí
Do 50/10 mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Písmomalířské práce číslice a písmena, výšky
přes 40 do 100 mm | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěry mezistěn v kobkách
Tmeleni, kryci nater,2xemail | m2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barva základní, syntetická
S 2000/0110-sed střední | kg | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Barva email
S 2013 | kg | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Barva kobky
Latex | kg | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cena díla celkem | [7 empty] | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce rozvodny 22 kV v objektu 6 VOP Šenov
Projekt
Investor | VOP 025 Nový Jičín, s.p.
Z. č. | 092022
A. č. | 092022-0/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Marek
Kontroloval | Jaroslav Stančík
Datum | 6.12.2022
Zpracovatel