| # 2.4. Požárně technické charakteristiky skladovaných hořlavých látek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hořlavá látka | Bod |  | Bod | Meze výbušnosti v % obj. |  |  | Třída |  |
|  | vzplanutí |  | vznícení | dolní |  | horní | nebezpečnosti |  |
| Tužidlo S 6011 | 19°C |  | 410°C |  |  |  | I. |  |
| Ředidlo C 6000 | 3°C |  | 445°C | 0,6 |  | 15 | I. |  |
| Ředidlo S 6005 | 26°C |  | 450°C |  |  |  | II. |  |
| Ředidlo S 6010 | 4°C |  | 410°C | 1,2 |  | 15 | I. |  |
| Ředidlo S 6300 | 25°C |  | 365°C |  |  |  | II. |  |
| Ředidlo U 6002 | 31,5°C |  | 395°C |  |  |  | II. |  |
| Barva S 2008/0600 | 7°C |  | 425°C | 1,2 |  | 19 | I. |  |
| Barva S 2035 | 25°C |  | 455°C | 0,5 |  | 7 | II. |  |
| Barva U 2056 | 29°C |  | 450°C |  |  |  | II. |  |
| Barva U 2500 | 42°C |  | 365°C | 1,2 |  | 10,8 | II. |  |
| Barva S 2013 | 33°C |  | 235°C |  |  |  | II. |  |
| Barva S 2003 | 28°C |  | 450°C | 1,2 |  | 7 | II. |  |
| Barva Alexit-Verdunner 62 | 26°C |  | 400°C | 1 |  | 10 | II. |  |
| Barva Alexit-Harter 402 | 26°C |  | 400°C | 1 |  | 10 | II. |  |
| Barva Sefadurit | 23°C |  | 420°C | 1,2 |  | 15 | II. |  |
| Barva Alexit 476-17 | 28°C |  | 400°C | 1 |  | 10 | II. |  |
| Barva U 6051 | 28°C |  | 430°C |  |  |  | II. |  |
| Barva U 7081 | 28°C |  | 420°C |  |  |  | II. |  |
| Barva polyuretanová | 28°C |  | 365°C | 1,8 |  | 10,8 | II. |  |
| Email – 2k – PUR - LACK | 21 – 55°C |  | 450°C | 0,6 |  | 7 | II. |  |
| Fridex | 108°C |  | 435°C | 3,8 |  | 6,35 | IV. |  |
| Technický benzín | - 11°C |  | 220°C | 0,93 |  |  | 7 | I. |
| Nafta motorová | až+ 50°C |  | 250°C | 2,1 |  | 7,5 | II. |  |
| Acetylén | 36°C |  | 305°C | 1,5 až 81 % |  |  | I. |  |
| papír |  |  | 300-360°C |  |  |  |  |  |
| olej motorový | 190 – 230°C |  | 380–420°C |  |  |  | IV. |  |
| petrolej | 25°C |  | 440°C |  |  |  | III. |  |