Příloha č. 1 ke smlouvě 75/2017/V/5/1/ŘÚSŘM-133

Zhotovitel je povinen provést servisní prohlídky na Jednotkách v tomto rozsahu :

- kontrola elektrozapojení - kontrola dotažení všech šroubových spojů.

- kontrola přívodu stlačeného vzduchu - vyčištění nádobky regulátoru tlaku, oprava netěsnosti dotažení spony.

- provedení zkoušky v testovacím režimu čistícího systému

- kontrola tlakové ztráty pro intenzivní čištění filtračních kazet

- kontrolní otvor na sacím adaptéru  - demontáž krytu, vyčištění vnitřního prostoru a zpětná montáž krytu.

- vyčištění potrubních částí rozvodů od prachových částic na mobilních částech odsávání, včetně vstupních ústí na digestořích

- vyčištění prostoru čistého vzduchu uvnitř filtrační jednotky

- kontrola zásobníků na prach včetně vyprázdnění sběrných kontejnerů

- kontrola frekvenčního měniče - vyčištění chladících žeber

- kontrola filtračních kazet, v případě většího zanesení nutno navrhnout opatření

- kontrola ventilátoru - poslechová kontrola chodu, očištění oběžného kola ventilátoru a kontrolní měření izolačního stavu vinutí elektromotoru, kontrola stavu klínových řemenů

- kontrola na manometru tlakové ztráty filtrů – v případě potřeby vyměnit

- kontrola uzemňovacích kovových částí na ventilátoru

- kontrola ochranných filtříků u manometru tlakové ztráty