Příloha č. 1:    Technická specifikace – Odsávání SG3

Požadavky na parametry filtračních zařízení a ventilátorů:

  - Hala svařovny bude rozdělena na dvě samostatné odsávací větve. Každá odsávací větev bude dimenzovaná na odsávací výkon 40 000 m3/h.

  - Obě větve můžou fungovat společně ale i samostatně.

  - Součástí prostorového odsávání bude i dopojení do systému odsávání dvou svařovacích robotů pomocí stávajících digestoří.

  - Pro filtrování odsáté vzdušniny budou sloužit textilní, taškové filtrační zařízení s plochými hadicemi, vybavené automatickou regenerací filtračních tašek (textilních tašek) pomocí pulzů tlakového vzduchu. Regenerace filtračních tašek bude řízena pomocí algoritmu v řídicím systému na základě tlakové ztráty.

  - Filtrační zařízení budou filtrovat vzdušninu na takovou hodnotu zbytkového úletu, aby bylo možné přefiltrovaný vzduch vyduchovat v režimu LÉTO / ZIMA, kdy v letním období je přefiltrovaná vzdušnina odváděna do venkovního prostředí a přes zimní období vracena zpět do prostoru haly. Systém bude plně automatický řízený na základě teplot uvnitř a vně haly speciálním algoritmem pomocí plně automatického řídicího systému. V případě potřeby musí být možnost přepnutí sytému do ručního ovládání. Řízení bude prováděno pomocí vizualizovaného dotykového panelu.

  - Výkon filtračního systému bude regulován otáčkami odsávacích ventilátorů pomocí frekvenčních měničů.

  - Výkon bude možno nastavovat pomocí řídicího systému.

- Tlak ventilátoru minimálně 4 000 Pa.

- Odsávání do potrubí bude pomocí regulovaných mřížek a při předání instalace bude provedeno regulování celé soustavy.

- Minimální počet kusů filtračního média: 150 ks.

- Minimální plocha filtračního elementu: 1,5m2

Součástí Díla je:

Zpracování kompletní projektové dokumentace.

Kompletní dodávka potrubních rozvodů a distribuce zpět do haly pomocí textilních vyústek.

Kompletní dodávka filtračních jednotek a ventilátorů na 2 x 40 000 m3.

Provedení veškerých prostupů zdí a jejich následné zapravení.

Kompletní dodávka řídicího systému, vč. rozvaděčů k filtračním jednotkám, ventilátory budou řízeny pomocí  frekvenčních měničů.

Napojení tlakového vzduchu.

Součinnost Objednatele:

- Hlavní přívod do rozvaděče filtračních jednotek

- Stavební úpravy pod filtrační zařízení a ventilátory

- Přívod tlakového vzduchu k filtračním jednotkám

Projektová dokumentace musí obsahovat:

PD včetně výpočtů systému odsávání bude dodána zároveň s nabídkou do výběrového řízení.

Celý odsávací systém musí splňovat příslušné hygienické předpisy.

navrhované řešení podstropního odsávání: