## Technická specifikace a ceník
VZMR: Dodávky filtračních tkanin
Rámcová smlouva č. 70/2017/V/5/3/ŘÚNAK-116
Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník
Číslo artiklu | Název 2 | Název 1 (NAPŘÍKLAD) | SPECIFIKACE | MJ | Předpokládané množství v MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH/MJ | Nabídková cena v Kč bez DPH/předpokl. Množství
654000004000 | TKANINA 1000 x 3000 mm | Perfekt 600 | třída filtrace dle EN 779:2012 M5. Charakteristika: Filtrační rouno Perfekt se skládá z jemných tepelně spojených polyesterových vláken s progresivním zhuštěním k výstupní straně, která je tepelně vyhlazena. Filtrační rouno je navíc napuštěno prachu záchytnou látkou, výstupní strana je vyztužena sítí. Střední odlučivost: 97,9%, Střední účinnost 56,6%, kon. tlaková ztráta 450 Pa, max. provozní teplota 80°C, tloušťka 20 mm, množství vzduchu 900m3/h, odolnost proti hoření (DIN 53 438) F1/K1, relativní vlhkost 100%, množství zachyceného prachu 387 g/m2. | KS | 480 |  | vyplňte sloupec G
654000004300 | TKANINA 727 x 637 x 625 mm | KS PAK85 F7 | Charakteristika filtru: Energetická třída KS PAK 85 E, F7 kapsový filtr je vyroben z polyesteru se speciální vnitřní strukturou. Rozměr 727 x 637 x 625 mm. Mechanicky vázaná vlákna zabraňují šíření a poskytují odolnost vůči vlhkosti a potenciálně škodlivých bakterií a chemikálií. Struktura média má dvakrát větší filtrační plochu ve srovnání s běžnými kapsovými filtry stejných rozměrů. Tlaková ztráta je snížena až o 30%. Vnitřní povrch poskytuje mnohem více kapacity záchytu prachových částic, životnost filtru se prodlužuje o 30 až 60%. Tyto přednosti kapsového filtru nejsou na úkor výkonu, ale naopak úroveň účinnosti je lepší na všech stupních filtrace. Kapsový filtr splňuje požadavky normy EN 779:2012, v hodnotách středního stupně účinnosti (Em) částic 0,4 μm 99 %, i minimální účinnosti (M.E. u částic 0,4 μm) 35,6 %v elektricky vybitém stavu. Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení: 97 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta: 450 Pa. Kapacita záchytu prachu: 526,2 g. Použití: Filtr je nasazován jako předfiltr nebo jako hlavní filtr prozáchyt jemného prachu v klimatizačních systémech,např. potravinářství, farmaceutické provozy, nemocnice. | KS | 144 |  | vyplňte sloupec G
654000004500 | TKANINA FILTR. 1670X670 | /S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr 1670 x 670 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
654000004600 | TKANINA FILTR. 700X640 | /S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr: 700 x 640 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
654000010600 | TKANINA FILTR. 1000 x 4950 mm | KS A/300 G | Užití: odsávaná podlaha, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5. | KS | 60 |  | vyplňte sloupec G
654000010700 | TKANINA FILTR. 1000 x 4950 mm | KS B/290 G | Užití: odsávaná podlaha, Filtrační třída G4 dle EN 779. | KS | 60 |  | vyplňte sloupec G
654000011300 | TKANINA FILTR. 941 x 879 mm | KS A/560 G | Užití: filtrační mezistrop, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
654000011400 | TKANINA FILTR. 490 x 490 mm | KS A/560 G | Užití: rámeček s filtrací, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
654000011500 | Kapsový filtr 592 x 592 x 500 mm | KS PAK35 G4 | Užití: vzduchotechnická jednotka, Filtrační třída G4 dle EN 779. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
654000011600 | Kapsový filtr 592 x 592 x 635 mm | KS PAK85 F7 | Užití: vzduchotechnická jednotka, EN 779, filtrační třída F7. | KS | 20 |  | vyplňte sloupec G
860100010600 | KARTONOVÝ FILTR 800 x 11200 mm, HNĚDÝ |  | Kártónový "V" filtr pro záchyt barvy při lakování, jímavost při 0,75m/s/135Pa = 21 (kg/m2). Počáteční tlaková ztráta při 0,5 m/s = 14, efektivita při 0,75 = 91-98%. | KS | 80 |  | vyplňte sloupec G
860100010700 | FITRAČNÍ ROHOŽ 1000 x 10000 mm |  | Progresivně zhuštěná vlákna, bez zápachu, nehořlavá F1/K1, odolné vůči vlhkosti, provozní teplota 120°C, tloušťka 75mm. Užití: odlučování kapének barvy | KS | 80 |  | vyplňte sloupec G
|  |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího:
IČ:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: