Akce: Decentralizace vytápění objekt B3 VOP Bludovice

Investor: VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u N. Jičína

### Technická zpráva

Projekt řeší vytápění skladu B3 plynovými VZT jednotkami. Sklad dosud není vytápěn.

Nový stav:

Ve skladu budou instalovány celkem 3 plynové vytápěcí soupravy o výkonu 15 kW,.

Nové plynové vytápěcí jednotky budou umístěny na obvodovou zeď skladu .

Nové soupravy budou instalovány ve výšce max.2.5 m od podlahy na otočné konzoly, které budou dodány se soupravami. Provoz souprav bude řízen pokojovými termostaty , které budou instalovány pod soupravami ve výšce cca 1.5 m od podlahy.

Odtah spalin a přívod vzduchu pro spalování v soupravách bude proveden potrubím nad střechu objektu.

VZT soupravy jsou v provedení C a nebudou pro spalování brát vzduch z vnitřního prostředí skladu..

Plynoinstalace:

Plyn pro sklad bude přiveden novou STL přípojkou z vnitrozávodního rozvodu plynu.

Z STL potrubí bude provedena odbočka na zeď skladu, kde bude v ochranné skříni instalován HUP, regulátory tlaku plynu a plynoměr.

V ochranné skříni budou instalovány dva regulátory tlaku KHS-2-5AA z nichž jeden je provozní, druhý 100% tní rezerva.

Za HUP, který tvoří kulový uzávěr 1“ bude instalován tlakoměr pro STL zemní plyn.

Plynoměr bude opatřen ochozem s kulovým uzávěrem, který bude zaplombován.

Vnitřní instalace plynu ve skladu bude nová. Potrubí bude provedeno z ocelových trubek , bude celosvařováno ma bude vedeno nad stávajícími vraty s upevněním konzolami do zdi.

Nové potrubí bude na konci zaslepeno pro možnost případného rozšíření do dalších místností skladu. U poslední VZT soupravy bude provedeno odvzdušňovací potrubí s kulovým uzávěrem ,.vzorkovacím kohoutem a tlakoměrem. Potrubí bude vyvedeno 2.5 m nad terén vně objektu a tam bude ukončeno smyčkou.

Potrubí bude po dokončení a tlakové zkoušce natřeno barvou v žlutém odstínu.

Z hlavního rozvodu budou provedeny odbočky pro nové plynové soupravy, potrubí bude svedeno k podlaze, kde ve výšce cca 1.3 m budou na potrubí instalovány uzavírací kulové kohouty pro každou soupravu.VZT soupravy pak budou napojeny novým potrubím ukončeným před soupravami kulovým uzávěrem tlakovými hadicemi dodanými se soupravami.

Odvod spalin přívod vzduchu pro spalování bude proveden potrubím DN 80 sjora souprav a pod stropem se sdruží do koaxiálního vyústění s koncovkou nad střechu objektu. Průchod stropem je nutno klempířsky upravit proti zatékání.

Bezpečnostní předpisy:

Skříń s plynoměrem a regulací tlaku plynu  bude opatřena výstražnými nápisy- Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Na plynoinstalaci bude vystaven protokol o tlakové zkoušce a výchozí revizní zpráva.. Nově bude provedena elektroinstalace k novým soupravám s výchozí revizní zprávou.

Plynoinstalace musí odpovídat TPG 70401 a EN 1775, smí jiprovádět pouze odborný závod s oprávněním.

Technické údaje:

Vstupní tlak plynu:                                   150 kPa

Výstupní tlak plynu :                                    2 kPa

Spotřeba plynu :                                         4.5 m3/hod

Plynoměr                                                    PS 4 G

Regulátor tlaku 150/2.0 kPa                       2 x KHS-25AA Q max. 2 x 15  m3/hod