Akce: Decentralizace vytápění objekt B 16 Bludovice

Investor:  VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u N. Jičína

Výpočet expanzního zařízení

Výpočet tlakové expanzní nádrže je proveden dle ČSN 060830.

Obsah vody v systému:                                  1800 l

Absolutní statický tlak:                                    280 kPa

Nejvyšší pracovní přetlak:               :              180 kPa

Teplotní spád  75/65 st.C max.

Velikost expanzní nádrže:

Q = V x 1.3 = 1800  l x 0.0355 x 1.3 = 83.07 l

Velikost EN :

280

O = V x ----------------  = 83.07 x 2.8 =232.6 l

280 – 180

Navržená tlaková expanzní nádrž o obsahu  250 l vyhoví pro daný systém.

V Krhové  10/2017

Vypracoval: Plandor JIří