Akce: Objekt č. 24 VOP rekonstrukce vodoinstalace

Investor: VOP CZ,s.p. Dukelská 102 Šenov u Nového Jičína

Technická zpráva

Projekt řeší rekonstrukci stávající vodoinstalace v objektu. Projekt je zpracován na základě prohlídky na místě samém a na základě požadavků investora.

Demontáže:

Projekt předpokládá demontáž stávajícího ocelového potrubí v suterénu a potrubí pod stávajícím podhledem v chodbě a potrubí v kotelně objektu..

Stávající zařizovací předměty a výtokové armatury  se zachovají, nebude se zasahovat do stávajících rozvodů vody v sociálních zařízeních.

Návrh nové vodoinstalace:

Nový rozvod studené vody bude proveden od stávající vodovodní přípojky v suterénu objektu a to výměnou stávajícího kulového uzávěru za stávajícím vodoměrem.Nové potrubí pak bude vedeno do přízemí novou stoupačkou. V přízemí bude nové potrubí studené vody vedeno spolu s potrubím teplé vody a cirkulace nad stávajícím podhledem v původní trase vedení vodoinstalace  k sociálním zařízením a do kotelny objektu k stávajícímu ohřívači TUV..

U ohřívače se předpokládá výměna připojovacího potrubí za nové včetně armatur, stávající tlaková EN a cirkulační čerpadlo se zachovají.

V chodbě suterénu bude provedeno napojení rozvodů studené a teplé vody na stávající ,již vyměněný rozvod vody pro sociální zařízení v obou křídlech objektu..

Na jednotlivých odbočkách budou instalovány uzavírací kulové kohouty.

Nová potrubí budou provedena z měděných trubek, potrubí nutno chránit pěnovou izolací o tl. min. 10 mm.

Projekt předpokládá vedení potrubí přes stávající průrazy zdí s případným nutným vybouráním a opravou.

Vybourané hmoty budou odvezeny na skládku v Životicích u N. Jičína,kovový odpad bude deponován v závodě na skládku, kterou určí investor.

Při provádění prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci.