## List1
VZMR: Dodávky filtračních tkanin
Rámcová smlouva č.S235/21
Příloha č.2 Technická spcifkace a ceník
Číslo artiklu | Název 2 | Název 1 (NAPŘÍKLAD) | SPECIFIKACE | MJ | Maximální množství v MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH/MJ | Nabídková cena v Kč bez DPH/předpokl. Množství
654000004300 | TKANINA 727 x 627 x 625 mm | KS PAK85 F7 | Charakteristika filtru: Energetická třída KS PAK 85 E, F7 kapsový filtr je vyroben z polyesteru se speciální vnitřní strukturou. Rozměr 727 x 627 x 625 mm. Mechanicky vázaná vlákna zabraňují šíření a poskytují odolnost vůči vlhkosti a potenciálně škodlivých bakterií a chemikálií. Struktura média má dvakrát větší filtrační plochu ve srovnání s běžnými kapsovými filtry stejných rozměrů. Tlaková ztráta je snížena až o 30%. Vnitřní povrch poskytuje mnohem více kapacity záchytu prachových částic, životnost filtru se prodlužuje o 30 až 60%. Tyto přednosti kapsového filtru nejsou na úkor výkonu, ale naopak úroveň účinnosti je lepší na všech stupních filtrace. Kapsový filtr splňuje požadavky normy EN 779:2012, v hodnotách středního stupně účinnosti (Em) částic 0,4 μm 99 %, i minimální účinnosti (M.E. u částic 0,4 μm) 35,6 %v elektricky vybitém stavu. Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení: 97 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta: 450 Pa. Kapacita záchytu prachu: 526,2 g. Použití: Filtr je nasazován jako předfiltr nebo jako hlavní filtr prozáchyt jemného prachu v klimatizačních systémech,např. potravinářství, farmaceutické provozy, nemocnice. | KS | 150 |  | 0
654000004500 | TKANINA FILTR. 1670X670 | S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr 1670 x 670 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 100 |  | 0
654000004600 | TKANINA FILTR. 700X640 | S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr: 700 x 640 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 100 |  | 0
654000010600 | TKANINA FILTR. 1000 x 4950 mm | KS A/300 G | Užití: odsávaná podlaha, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5. | KS | 30 |  | 0
654000011500 | KAPSOVÝ FILTR 592 x 592 x 500 mm | KS PAK35 G4 | Užití: vzduchotechnická jednotka, Filtrační třída G4 dle EN 779. | KS | 30 |  | 0
654000011600 | KAPSOVÝ FILTR 592 x 592 x 635 mm | KS PAK85 F7 | Užití: vzduchotechnická jednotka, EN 779, filtrační třída F7. | KS | 50 |  | 0
654000012900 | FILTR S POZINKOVANÝM RÁMEM 820 x 410 x 480 mm | KS-W/48 M5 | Užití: rámeček s filtrací , Třída filtrace dle EN 779:2012 M5 | KS | 5 |  | 0
860006000900 | FILTR PODLAHOVÝ 500 x 800 mm | KS PA.(STOP)G3.4 | Filtr podlahový rozměr 500 x 800 mm střední odlučivost (Am) dle EN 779:2012 96%, Doporučená koncová tlaková ztráta 80 Pa, Maximální teplotní odolnost 150 ˚C, Hromaditelnost aerosolů 3500 g/m2 , Třída filtrace dle en 779:2012 G3 | KS | 5 |  | 0
860006001000 | FILTRAČNÍ ROHOŽ G4 500 x 800 mm | KS PA, G4 | Filtrační rohož G4 rozměr 500 x 800 mm, střední odlučivost (Am) dle EN 779:2012 98%, Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 16 Pa, Doporučená koncová tlaková ztráta 130 Pa, Maximální teplotní odolnost 150 ˚C, Hromaditelnost aerosolů 3900 g/m2 , Třída filtrace dle en 779:2012 G4 | KS | 5 |  | 0
860100010600 | KARTONOVÝ FILTR 800 x 11200 mm, HNĚDÝ |  | Kartonový "V" filtr pro záchyt barvy při lakování, jímavost při 0,75m/s/135Pa = 21 (kg/m2). Počáteční tlaková ztráta při 0,5 m/s = 14, efektivita při 0,75 = 91-98%. | KS | 40 |  | 0
654000003300 | TKANINA FILTR.KS A/560 G | M5 1390X990 MM | Filtrační tkanina, třída filtrace M5 | KS | 40 |  | 0
654000013600 | FILTR EDRIZZI 300 | FINE KOMPLET | Oddělovač barevné mlhy EDRIZZI Vario Fine 300, kompletní tj. vnitřní i vnější část | KS | 120 |  | 0
654000013800 | FILTR VZDUCHOVY FP | V3/6-592X592X292MM | Kompaktní filtr, filtrační médium MINI PLEAT, F7 | KS | 70 |  | 0
860100039500 | FILTR VZDUCH. KS A/300 | M5 610X610MM | Filtrační tkanina, třída filtrace M5 | KS | 400 |  | 0
860100010700 | FITRAČNÍ ROHOŽ 1000 x 10000 mm |  | Progresivně zhuštěná vlákna, bez zápachu, nehořlavá F1/K1, odolné vůči vlhkosti, provozní teplota 120°C, tloušťka 75mm. Užití: odlučování kapének barvy | KS | 40 |  | 0
|  |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího:
IČ:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: