Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. S 174/22 - Specifikace prohlídek a údržby odsávacích jednotek Nederman

Zhotovitel je povinen provést servisní prohlídky a údržbu na jednotkách Nederman alespoň v tomto rozsahu :

- kontrola elektrozapojení – kontrola a dotažení všech šroubových spojů

- kontrola ventilátoru - směr otáčení oběžného kola, poslechová kontrola chodu, elektrické proměření izolačního stavu vinutí elektromotoru ventilátoru

- kontrola přívodu stlačeného vzduchu - vyčištění nádobky regulátoru tlaku, oprava netěsnosti dotažení spony

- provedení zkoušky v testovacím režimu čistícího systému

- kontrola tlakové ztráty pro intenzivní čištění filtračních kazet

- kontrolní otvor na sacím adaptéru - demontáž krytu, vyčištění vnitřního prostoru a zpětná montáž krytu

- vyčištění potrubních částí rozvodů od prachových částic na mobilních částech odsávání, včetně vstupních ústí na digestořích

- vyčištění prostoru čistého vzduchu uvnitř filtrační jednotky

- kontrola zásobníků na prach včetně vyprázdnění sběrných kontejnerů

- kontrola frekvenčního měniče, vyčištění chladících žeber

- kontrola filtračních kazet, v případě zanesení výměna filtrů

- kontrola ventilátoru - poslechová kontrola chodu, očištění oběžného kola ventilátoru a kontrolní měření izolačního stavu vinutí elektromotoru, kontrola stavu klínových řemenů

- kontrola na manometru tlakové ztráty filtrů – v případě potřeby výměna filtrů

- kontrola uzemňovacích kovových částí na FilterMaxu a ventilátoru

- kontrola ochranných filtříků u manometru tlakové ztráty

- nastavení a seřízení řídící jednotky