## Celková cena
Veřejná zakázka:
MaR vytápění objektů B70, B108, 15,4
Smlouva o dílo S 198/22
Příloha - výkaz výměr_Objekt B108 Bludovice, Objekt B70 Bludovice, Objekt 15 - kompresorovna, Objekt 15 - Široký, Objekt 15 - Sklad Linde, Objekt 15 - zámečnícká dílna, Objekt 4
Název objektu | Celková cena oprav v Kč bez DPH
Objekt B108 Bludovice | 0
Objekt B70 Bludovice | 0
Objekt 15 – kompresorovna | 0
Objekt 15 – Široký | 0
Objekt 15 - Sklad Linde | 0
Objekt 15 - Zámečnícká dílna | 0
Objekt 4 | 0
Celková nabídková cena | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno účastníka (poskytovatele):
IČO:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (poskytovatele):

## Objekt B108 Bludovice
VOP Nový Jičín - Bludovice
Objekt B108 - infrazářiče
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.108, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče MR37.5 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x300, oceloplechový, včetně výstroje. | ks | 1 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení.
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x260 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 12 | 0 | 0
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 12 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 1
10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 45 | 0 | 0
SW pro dispečink | bod | 45 | 0 | 0
Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 850 | 0 | 0
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 150 | 0 | 0
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 150 | 0 | 0
Nosník žlabu 50 mm | ks | 75 | 0 | 0
Spojka žlabu | ks | 75 | 0 | 0
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 20 | 0 | 0
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 5 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 100 | 0 | 0
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 100 | 0 | 0
Instalační krabice | ks | 20 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 12 | 0 | 0
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 10 | 0 | 0
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 4 | 0 | 0
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 4 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 8 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0
0

## Objekt 70 Bludovice
VOP Nový Jičín - Bludovice
Objekt 70 - hala, řízení infrazářičů + kotelna
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.70, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče MR37.4 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x300, oceloplechový, včetně výstroje. | ks | 2 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x300 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 10 | 0 | 0
Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | ks | 2 | 0 | 0
Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | ks | 7 | 0 | 0
Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 4÷20mA, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení | ks | 1 | 0 | 0
Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | ks | 1 | 0 | 0
Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A | ks | 3 | 0 | 0
Připojení 1f čerpadel | ks | 4 | 0 | 0
Připojení 1f ventilátorů | ks | 2 | 0 | 0
Připojení pohonů ventilů | ks | 5 | 0 | 0
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 19 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 2
10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 2
18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO | ks | 1
Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 82 | 0 | 0
SW pro dispečink | bod | 82 | 0 | 0
Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 650 | 0 | 0
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 100 | 0 | 0
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 100 | 0 | 0
Nosník žlabu 50 mm | ks | 75 | 0 | 0
Spojka žlabu | ks | 75 | 0 | 0
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 20 | 0 | 0
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 5 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 70 | 0 | 0
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 70 | 0 | 0
Instalační krabice | ks | 20 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 2 | 0 | 0
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 12 | 0 | 0
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 10 | 0 | 0
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 2 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 6 | 0 | 0
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 6 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 8 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0
0

## 15 - Kompresorovna
VOP Nový Jičín - Šenov
Hala 15 - Kompresorovna
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.15, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče KPR1 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 800x800x260, oceloplechový, kpl. vč. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x800x260 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Regulátor teploty - stonkový 30/90°C, vč.jímky | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Snímač tlaku pro ÚT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Snímač tlaku pro vzduch | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Řídicí systém komplet | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 1
10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 1
18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO | ks | 1
Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
SW pro dispečink | bod | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Kabeláž + kabel. trasy, dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Kabel PVC silový CYKY-J 5x2,5 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Cu vodič PVC 6 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Nosník žlabu 50 mm | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojka žlabu | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Instalační krabice | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Revizní technik | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
0
Note on Q6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 15 - Široký
VOP Nový Jičín - Šenov
Hala 15 - Kotelna Široký
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.15, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče MR37.1 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x300, oceloplechový, včetně výstroje. | ks | 1 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x300 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | ks | 2 | 0 | 0
Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | ks | 6 | 0 | 0
Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 4÷20mA, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení | ks | 1 | 0 | 0
Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | ks | 1 | 0 | 0
Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A | ks | 2 | 0 | 0
Připojení 1f čerpadel | ks | 3 | 0 | 0
Připojení 1f ventilátorů | ks | 1 | 0 | 0
Připojení pohonů ventilů | ks | 4 | 0 | 0
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 9 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet
18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO
Grafický operátorský terminál 7", TFT, 800x480 bodů, Ethernet, SD, webserver
SW pro regulátor | kpl | 36 | 0 | 0
SW pro dispečink | kpl | 36 | 0 | 0
Kabeláž + kabel. trasy, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 100 | 0 | 0
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 30 | 0 | 0
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 10 | 0 | 0
Nosník žlabu 50 mm | ks | 10 | 0 | 0
Spojka žlabu | ks | 5 | 0 | 0
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 2 | 0 | 0
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 2 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 10 | 0 | 0
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 2 | 0 | 0
Instalační krabice | ks | 5 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 4 | 0 | 0
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 1 | 0 | 0
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 4 | 0 | 0
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 4 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 4 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0
0

## 15 - Sklad Linde
VOP Nový Jičín - Šenov
Hala 15 - Sklad Linde
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.15, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče MR37.2 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x300, oceloplechový, včetně výstroje. | ks | 1 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x300 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 2 | 0 | 0
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 2 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 1
10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 24 | 0 | 0
SW pro dispečink | bod | 24 | 0 | 0
Kabeláž + kabel. trasy, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 150 | 0 | 0
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 30 | 0 | 0
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 20 | 0 | 0
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 20 | 0 | 0
Nosník žlabu 50 mm | ks | 10 | 0 | 0
Spojka žlabu | ks | 5 | 0 | 0
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 4 | 0 | 0
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 4 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 10 | 0 | 0
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 2 | 0 | 0
Instalační krabice | ks | 4 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 3 | 0 | 0
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 1 | 0 | 0
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 2 | 0 | 0
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 3 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 4 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0
0

## 15 - Zámečnická dílna
VOP Nový Jičín - Šenov
Hala 15 - Zámečnická dílna
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.15, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálu.
Rozvaděče MR37.3 |  |  |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x300, oceloplechový, včetně výstroje. | ks | 1 | 0 | 0
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x300 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 3 | 0 | 0
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | kpl | 3 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 1
18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 22 | 0 | 0
SW pro dispečink | bod | 22 | 0 | 0
Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 80 | 0 | 0
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 30 | 0 | 0
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 20 | 0 | 0
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 40 | 0 | 0
Nosník žlabu 50 mm | ks | 20 | 0 | 0
Spojka žlabu | ks | 10 | 0 | 0
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 4 | 0 | 0
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 4 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 30 | 0 | 0
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 8 | 0 | 0
Instalační krabice | ks | 4 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 3 | 0 | 0
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 1 | 0 | 0
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 2 | 0 | 0
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 3 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 4 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0
0

## Objekt č.4
VOP Nový Jičín - Šenov
Hala 4 - infrazářiče MaR 12 zón
Měření a regulace
Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Vizualizace technologie MaR pro Objekt č.4, musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na centrálním dispečinku. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Nově dodaný řídicí systém pro projekt musí být kompatibilní se stávajícím systémem vybudovaným a využívaným na ostatních objektech v areálech VOP.
Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Skříňový rozvaděč 1000x800x260, oceloplechový, kpl. vč. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontolru spojů a jejich dotažení
Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x800x260 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zdi (spodní hrana rozvaděče ve výšce 800 mm nad podlahou. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími obvody zařízení, přepěťovou ochranou pro datová vedení, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení zařízení, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Průchodky budou umístěné dle potřeby. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení. Rozvaděč bude napájen z nejbližšího silového rozvaděče.
Periferie, dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový - SA Bus | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Propojovací krabice (relé, svorky,…) | ks | 14 | 0 | 0
Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Řídicí systém komplet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Regulátor: 7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO, 24 VAC; ethernet | ks | 1
10-bodový IOM, 8 UI, 2 AO, 24 VAC | ks | 1
SW pro regulátor | bod | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
SW pro dispečink | bod | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Kabeláž + kabel. trasy, dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 880 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Nosník žlabu 50 mm | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojka žlabu | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojka žlabu uzemňovací | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Instalační krabice | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výrobní dokumentace | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Revizní technik | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
0
Note on Q6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu