## List1
VZMR: Dodávky filtrů a filtračních tkanin
Rámcová dohoda č.S115/25
Příloha č.2 Technická spcifkace a ceník
Číslo artiklu | Název 2 | Název 1 | SPECIFIKACE | MJ | Maximální množství odběru v MJ | Jednotková nabídková cena v Kč za MJ bez DPH včetně dopravy | Nabídková cena v Kč bez DPH za maximální množství včetně dopravy
654000004300 | TKANINA 727 x 627 x 625 mm | KS PAK85 F7 | Charakteristika filtru: Energetická třída KS PAK 85 E, F7 kapsový filtr je vyroben z polyesteru se speciální vnitřní strukturou. Rozměr 727 x 627 x 625 mm. Mechanicky vázaná vlákna zabraňují šíření a poskytují odolnost vůči vlhkosti a potenciálně škodlivých bakterií a chemikálií. Struktura média má dvakrát větší filtrační plochu ve srovnání s běžnými kapsovými filtry stejných rozměrů. Tlaková ztráta je snížena až o 30%. Vnitřní povrch poskytuje mnohem více kapacity záchytu prachových částic, životnost filtru se prodlužuje o 30 až 60%. Tyto přednosti kapsového filtru nejsou na úkor výkonu, ale naopak úroveň účinnosti je lepší na všech stupních filtrace. Kapsový filtr splňuje požadavky normy EN 779:2012, v hodnotách středního stupně účinnosti (Em) částic 0,4 μm 99 %, i minimální účinnosti (M.E. u částic 0,4 μm) 35,6 %v elektricky vybitém stavu. Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení: 97 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta: 450 Pa. Kapacita záchytu prachu: 526,2 g. Použití: Filtr je nasazován jako předfiltr nebo jako hlavní filtr prozáchyt jemného prachu v klimatizačních systémech,např. potravinářství, farmaceutické provozy, nemocnice. | KS | 250 |  | 0
654000004500 | TKANINA FILTR. 1670X670 | S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr 1670 x 670 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 100 |  | 0
654000004600 | TKANINA FILTR. 700X640 | S 6333/130 | Filtrační materiál S6333/130, rozměr: 700 x 640 mm, Třída filtrace dle EN 779:2012 G3, filtrační netkaná textilie vyrobená mechanicky a termicky s progresivní konstrukcí vláken. Strana čistého vzduchu je mechanicky zhuštěna. Materiál pro hrubou filtraci, který se nejčastěji používá pro klimatizace a větrání jako první stupeň, příp. jako předfiltr. Dále může být tento materiál využíván např. jako filtrační vložka k nasávání čistého vzduchu ke strojům, aj. Tento filtr je možné použít jako přířez v rámečku, příp. se z něj šijí filtrační kapsy pro klimatizace. Barva bílá, materiál 100% PET, Hořlavost dle DIN 53438: F1, Plošná hmotnost g/m2 130, Tepelná odolnost 100 ᵒС, Tloušťka při zatížení 0,05 N/cm2: 8 - 10mm, Doporučená konečná tlaková ztráta Pa 250. | KS | 100 |  | 0
654000010600 | TKANINA FILTR. 1000 x 4950 mm | KS A/300 G | Užití: odsávaná podlaha, Třída filtrace dle EN 779:2012 M5. | KS | 30 |  | 0
654000011600 | KAPSOVÝ FILTR 592 x 592 x 635 mm | KS PAK85 F7 | Užití: vzduchotechnická jednotka, EN 779, filtrační třída F7. | KS | 90 |  | 0
860100010600 | KARTONOVÝ FILTR 800 x 11200 mm, HNĚDÝ |  | Kartonový "V" filtr pro záchyt barvy při lakování, jímavost při 0,75m/s/135Pa = 21 (kg/m2). Počáteční tlaková ztráta při 0,5 m/s = 14, efektivita při 0,75 = 91-98%. | KS | 20 |  | 0
654000013800 | FILTR VZDUCHOVY FP | V3/6-592X592X292MM | Kompaktní filtr, filtrační médium MINI PLEAT, F7 | KS | 50 |  | 0
860100010700 | FITRAČNÍ ROHOŽ 1000 x 10000 mm | G3 F1/K1 | Progresivně zhuštěná vlákna, bez zápachu, nehořlavá F1/K1, odolné vůči vlhkosti, provozní teplota 120°C, tloušťka 75mm. Užití: odlučování kapének barvy | KS | 20 |  | 0
675000015400 | PAINTSTOP 2 ZELENY-BILY | /1300X800 MM | Podlahové filtry PSG jsou určeny na odlučování částic barev ve stříkacích boxech a lakovnách. Jsou vyrobeny ze skelných vláken (nepravidelně uspořádaných), rozměr 1300 x 800 mm | KS | 300 |  | 0
675000015500 | ROHOZ FILTRACNI P300 | /TR.FILTRACE G3 | Filtrační rohož z netkané textilie, filtrační třída G3 | KS | 300 |  | 0
860100039600 | FILTR VNITRNI CAST FINE | /00.00306 | Vnitřní část kartónového oddělovače barevné mlhy o rozměrech 485x485x300 Typ: FINE, účinnost do 97% Objemový průtok: 2000-3000 m³/m²h | KS | 260 |  | 0
654000013300 | FILTR VNEJSI CAST | /07.67000 | Vnější část kartónového oddělovače barevné mlhy o rozměrech 485x485x300 | KS | 220 |  | 0
|  |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
Identifikační údaje:
Název/jméno prodávajícího:
IČO:
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího: