## Položkový rozpočet
Položka č. | Název | MJ | Počet | Cena MJ jednotku [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] | Kobka č. | Popis 1 | Popis 2 | Aktivita 1 | Aktivita 2 | Kobka č.
1 | VD4 24.12.25 p 270 | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné | Vakuový vypínač 25 kV, 1250 A, 3P, montáž do kobky; 25kV, 1250A, Ith=25kA; Pohon střádačový EL 230V, AC; Zapínací cívka 60V, DC; Vypínací cívka 60V, DC; Pomocné spínače; Ukazatel stavu 0/1 a nastřádání; Tlačítko místního ovládání; Manipulační kobkový podvozek; Příbal - pohyblivé přívody, zásuvky | Vakuový vypínač VD4 25 kV, 1250A | Dodávky ND | DC zdroj 60V, 150 Ah - celkem_Dodávky přístrojů | Dodávky přístrojů
2 | QAK 22 22kV,400A,3pólový | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné | Trojpólový vnitřní odpojovač IVEP; 25kV, 400A, Ik=16kA, Ip=40A,; Pólová rozteč 300 mm; Pomocný spínač na hřídeli; RPV5 ruční pohon; Poloha pohonu vlevo/vpravo; Délka táhla pohonu 2100mm; Hřídel prodloužená od osy o 660 mm | Odpojovač QAK22 22 kV, 400A, 3P | Dodávky ND | DC zdroj 60V, 150 Ah - celkem_Dodávky přístrojů | Dodávky přístrojů
3 | TPU 60.11 25/50/125kV, 50Hz, Ithn=16kA, 1s; Převod 30/5/5A; 10VA, 0,5S FS5; 15VA, 5P10; (kobka 1,2,4) | ks | 9 | 0 | 0 | Obecné | Přístrojový transformátor proudu, podpěrné provedení | Přístrojové měřící transformátory | Dodávky ND | DC zdroj 60V, 150 Ah - celkem_Dodávky přístrojů | Dodávky přístrojů
4 | REX 610, 5A, 50Hz, napájecí napětí 60V, DC | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné | Elektronická ochrana, montáž do panelu | Ochrany | Dodávky ND | DC zdroj 60V, 150 Ah - celkem_Dodávky přístrojů | Dodávky přístrojů
5 | Vakuový vypínač VD4 25 kV, 1250A | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné |  |  | Dodávky ND | Dodávky
6 | Odpojovač QAK22 22 kV, 400A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné |  |  | Dodávky ND | Dodávky
7 | Přístrojové měřící transformátory | ks | 9 | 0 | 0 | Obecné | Pole 4 |  | Dodávky ND | Dodávky
8 | Ochrany | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné |  |  | Dodávky ND | Dodávky
9 | Zabezpečení pracoviště | hod | 8 | 0 | 0 | Obecné | Hodinové zúčtovací sazby | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže
10 | Práce techniků, vypínání sítě | hod | 8 | 0 | 0 | Obecné | Hodinové zúčtovací sazby | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže
11 | Výkonový expanzní vypínač 25 kV, 630A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Demontáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 1
12 | Měřících transformátorů proudu 30/5/5A, | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Demontáž přístrojových transformátorů | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 1
13 | Elektromechanická ochrana AT31X | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Demontáž ochrany | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 1
14 | Demontáž spojovacího materiálu a nosných konstrukcí | hod | 8 | 0 | 0 | 1 | HZS práce montérů | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 1
15 | Měřících transformátorů proudu 20/5/5A, | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | Demontáž MTP a montáž jako v poli 5_20/5/5 | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 2
16 | Demontáž spojovacího materiálu a nosných konstrukcí | hod | 2 | 0 | 0 | 2 | HZS práce montérů | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 2
17 | 25kV,400A,3pólový | ks | 1 | 0 | 0 | 4 | Demontáž odpínače | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 4
18 | Měřících transformátorů proudu 100/5/5A, | ks | 3 | 0 | 0 | 4 | Demontáž přístrojových transformátorů | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 4
19 | Demontáž spojovacího materiálu a nosných konstrukcí | hod | 4 | 0 | 0 | 4 | HZS práce montérů | Demontáže | Demontáž | Elektromontáže | Kobka 4
20 | Úprava stávající kobky před montáží | hod | 8 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
21 | Úprava stávajícího panelu pro montáž | hod | 8 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
22 | Úprava stávajících dveří kobky, vrtání otvorů | hod | 10 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
23 | Dokončovací práce v kobce | hod | 8 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
24 | Výkonový vakuový vypínač VD4 25 kV, 1250A, 3P | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Montáž vypínače 25 kV, 630 A, 3P | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
25 | VD4 25kV 1250A | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Seřízení vypínače 25 kV | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
26 | Měřící transformátor proudu TPU 60.11 30/5/5A, montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Montáž přístrojových transformátorů | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
27 | J8-125 22kV (M16) | ks | 12 | 0 | 0 | 1 | Podpěrný izolátor vnitřní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
28 | 475 502.1 Pás do 50x10 mm,M16 | ks | 12 | 0 | 0 | 1 | Držák Al pasu na izolátor, na plocho | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
29 | Al 40x 10 mm (0,540 kg/m) | m | 18 | 0 | 0 | 1 | Spojovací vedení AL tyčí | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
30 | Pružná spojka PS pro AL 40/10 | ks | 9 | 0 | 0 | 1 | Spojovací vedení AL tyčí | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
31 | Al 40/10 mm | ks | 18 | 0 | 0 | 1 | Ukončení pasu na přístrojích | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
32 | Montáž dveří ovládací skříně | ks | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
33 | Ochrana elektronická SEPAM 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Montáž, seřízení a nastavení ochrany | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
34 | Fa96c x/5A, 0-30/60 A | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ampérmetr střídavý, převodový, montáž do panelu | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
35 | Vypínač 0-1, VS10 1104, 10A, 400V | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Spínač BACO,10A,IP00, kompletní, montáž na DIN lištu | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
36 | LPN-DC 6C/2 6A | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Jistič dvoupólý DC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
37 | 2C/1N-2A | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Jistič 1N, charakteristika C | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
38 | PS-LP-110s, pom.spínač 1/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Pomocné spínače | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
39 | Ovládací hlavice stiskací, zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
40 | Ovládací hlavice stiskací, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
41 | Ovládací hlavice stiskací, černá | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
42 | Spojovací díl | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
43 | Spínací jednotka dvojitá, kontakty 2x 0/1, spínací | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
44 | Spínací jednotka, kontakty 0/1, spínací | ks | 2 | 0 | 0 | 1 | Ovládací tlačítka | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
45 | SUS-95 G/W 60V DC, zelená/bíla, kulatý | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ukazatel stavu, signálka US | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
46 | Napětí 60V, DC- barva červená | ks | 2 | 0 | 0 | 1 | Signálka kompletní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
47 | Napětí 60V, DC- barva zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Signálka kompletní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
48 | Napětí 60V, DC- barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Signálka kompletní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
49 | Klíč k montáži/demontáži signálky M22 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Signálka kompletní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
50 | Napětí cívky 60V DC,výstup: kontakty 3P, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 1 | Relé pomocné, do patice, včetně patice, kompletní | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
51 | XQ-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 20 | 0 | 0 | 1 | Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
52 | XQM-, Do 1,5 mm2, počet svorek | ks | 30 | 0 | 0 | 1 | Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
53 | XA1, AB1-, Do 4 mm2-měřící, počet svorek | ks | 16 | 0 | 0 | 1 | Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
54 | X3-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 35 | 0 | 0 | 1 | Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
55 | X4-, Do 2,5 mm2, počet svorek | ks | 10 | 0 | 0 | 1 | Univerzální svorkovnice řadová, kompletní včetně oddělovacích přepážek a koncovkových díl | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
56 | Popisný štítek rytý | ks | 5 | 0 | 0 | 1 | Doplňky konstrukcí | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
57 | TS35-500mm Lišta TS 35 x7,5 | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Lišta TS 36 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
58 | Upevňovací a označovací materiál svorkovnic dle potřeby | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Lišta TS 37 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ovládací skříň
59 | CY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
60 | CAY 2.5 mm2,černá, | m | 10 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
61 | CY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
62 | CAY 2.5 mm2,světlemodrý | m | 5 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
63 | CY 1.5 mm2,černý | m | 30 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
64 | CAY 1.5 mm2,černý | m | 20 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
65 | CY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
66 | CAY 1.5 mm2,světlemodrý | m | 10 | 0 | 0 | 1 | Vodič jednožilový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
67 | P13, P16 dle kabelů | ks | 10 | 0 | 0 | 1 | Ucpávky, vývodky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
68 | CYKY 24-Jx1.5 mm | m | 6 | 0 | 0 | 1 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
69 | CYKY 4-Ox2.5 mm2 | m | 24 | 0 | 0 | 1 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
70 | CYKY 7-Ox2.5 mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 1 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
71 | CYKFY 7-Ox1.5 mm2 | m | 14 | 0 | 0 | 1 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
72 | CMSM 24-Jx1 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 1 | Šňůra, izolace PVC | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
73 | Do 24x2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | Ukončení kabelů SZ | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
74 | Do 5x2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | Ukončení kabelů SZ | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
75 | Do 2,5 mm2 | ks | 140 | 0 | 0 | 1 | Zapojení vodičů do svorky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
76 | Trubka tuhá Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 1 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
77 | Trubka ohebná Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 1 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
78 | U 65mm ( 7,09 kg/m), L= 2,0 m | kg | 14 | 0 | 0 | 1 | Tyč průřezu U - jakost 11 373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
79 | U 80mm ( 8,64 kg/m), L=4,0 m | kg | 35 | 0 | 0 | 1 | Tyč průřezu U - jakost 11 373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
80 | U 100mm (10,60 kg/m) | kg | 26.5 | 0 | 0 | 1 | Tyč průřezu U - jakost 11 373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
81 | L 40x40x4mm (2,42 kg/m), L=8 m | kg | 19.4 | 0 | 0 | 1 | Úhelník rovnoramenný-11373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
82 | L 45x45x5mm (3,37 kg/m), L=2 m | kg | 6.8 | 0 | 0 | 1 | Úhelník rovnoramenný-11373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
83 | L 50x20x2 (2,50kg/m), L=2 m | kg | 5 | 0 | 0 | 1 | Profil tenkostěnný otevřený | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
84 | Sila 1,5mm (12 kg/m2), L=1,2 m2 | kg | 14.4 | 0 | 0 | 1 | Plech ocelový-11373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
85 | Sila 1,0mm ( 8 kg/m2),0,35 m2 | kg | 2.8 | 0 | 0 | 1 | Plech ocelový-11373 | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
86 | Průměr 2,0mm oka 30 x 30 mm | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | Pletivo-dveře kobky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
87 | panty - levý/pravý | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | Závěsy | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
88 | Zámek jazýčkový | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | Zámky | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
89 | Montážní panel ovládací skříně | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | Ovládací skříň | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
90 | Výroba a montáž ocelových nosných konstrukcí | kg | 125 | 0 | 0 | 1 | Ovládací skříň | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
91 | Písmomalířské práce na dveře ovládací skříně dle výkresu | kpt | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Montáž, kobka 1 | Montáž | Elektromontáže
92 | Měřící transformátor proudu TPU 60.11 20/5/5A, montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 2 |  | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž přístrojových transformátorů
93 | J8-125 22kV (M16) | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | Podpěrný izolátor vnitřní | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
94 | 475 502.1 Pás do 50x10 mm,M16 | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | Držák Al pasu na izolátor, na plocho | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
95 | Al 40x 10 mm (0,540 kg/m) | m | 18 | 0 | 0 | 2 | Spojovací vedení AL tyčí | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
96 | Pružná spojka PS pro AL 40/10 | ks | 9 | 0 | 0 | 2 | Spojovací vedení AL tyčí | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
97 | Al 40/10 mm | ks | 18 | 0 | 0 | 2 | Ukončení pasu na přístrojích | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
98 | CYKY 4-Ox2.5 mm2 | m | 24 | 0 | 0 | 2 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
99 | Do 5x2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | Ukončení kabelů SZ | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
100 | Do 2,5 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 2 | Zapojení vodičů do svorky | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
101 | Trubka tuhá Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 2 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
102 | Trubka ohebná Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 2 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
103 | L 45x45x5mm (3,37 kg/m), L=2 m | kg | 6.8 | 0 | 0 | 2 |  | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
104 | Sila 1,0mm ( 8 kg/m2),0,35 m2 | kg | 2.8 | 0 | 0 | 2 | Plech ocelový-11373 | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
105 | Výroba a montáž ocelových nosných konstrukcí | kg | 10 | 0 | 0 | 2 | Ovládací skříň | Montáž, kobka 2 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
106 | Úprava stávající kobky před montáží | hod | 2 | 0 | 0 | 4 |  | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
107 | Úprava stávajících dveří kobky, vrtání otvorů | hod | 3 | 0 | 0 | 4 |  | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
108 | Dokončovací práce v kobce | hod | 2 | 0 | 0 | 4 |  | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | HZS-hodinové zúčtovací sazby
109 | Měřící transformátor proudu, opětovná montáž stávajících MTP 100/5/5A | ks | 3 | 0 | 0 | 4 | Montáž přístrojových transformátorů | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
110 | Montáž odpínače Dribo H27 | ks | 1 | 0 | 0 | 4 | Montáž přístrojových transformátorů | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
111 | J8-125 22kV (M16) | ks | 3 | 0 | 0 | 4 | Podpěrný izolátor vnitřní | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
112 | 475 502.1 Pás do 50x10 mm,M16 | ks | 3 | 0 | 0 | 4 | Držák Al pasu na izolátor, na plocho | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
113 | Al 40x 10 mm (0,540 kg/m) | m | 18 | 0 | 0 | 4 | Spojovací vedení AL tyčí | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
114 | Al 40/10 mm | ks | 18 | 0 | 0 | 4 | Ukončení pasu na přístrojích | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Montáž zařízení
115 | CYKY 4-Ox2.5 mm2 | m | 24 | 0 | 0 | 4 | Kabel silový, izolace PVC | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
116 | Do 5x2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 4 | Ukončení kabelů SZ | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
117 | Trubka tuhá Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 2 | 0 | 0 | 4 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
118 | Trubka ohebná Pe P13, včetně vývodek a spojek, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 4 | Ochranné trubky | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Kabely a vodiče
119 | L 45x45x5mm (3,37 kg/m), L=2 m | kg | 6.8 | 0 | 0 | 4 | Úhelník rovnoramenný-11373 | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
120 | Sila 1,0mm ( 8 kg/m2),0,35 m2 | kg | 2.8 | 0 | 0 | 4 | Plech ocelový-11373 | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
121 | Výroba a montáž ocelových nosných konstrukcí | kg | 10 | 0 | 0 | 4 | Plech ocelový-11373 | Montáž, kobka 4 | Montáž | Elektromontáže | Ocelové konstrukce
122 | Zpracování projektu nastavení ochran, kobka 1 | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné konec | Kobka 1 |  | Montáž | Elektromontáže | Nastavení ochran
123 | Nastavení ochran na místě stavby | hod | 6 | 0 | 0 | Obecné konec | HZS-Práce techniků |  | Montáž | Elektromontáže | Nastavení ochran
124 | Jednopólové schémata hlavních rozvodů zasklené, zarámované | kpt | 1 | 0 | 0 | Obecné konec | Dodávky a práce nutné pro uvedení kobkové rozvodny 22 kV do provozu. |  | Montáž | Elektromontáže
125 | Provozní a manipulační řád, není předmětem PD | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné konec | Dodávky a práce nutné pro uvedení kobkové rozvodny 22 kV do provozu. |  | Montáž | Elektromontáže
126 | S ostatními profesemi | hod | 2 | 0 | 0 | Obecné konec | Koordinace postupu prací |  | Montáž | Elektromontáže
127 | zapojovaní a zkouškách | hod | 4 | 0 | 0 | Obecné konec | Spolupráce s dodavateli při: |  | Montáž | Elektromontáže
128 | Revizní technik | hod | 10 | 0 | 0 | Obecné konec | Provedení revizních zkoušek: |  | Montáž | Elektromontáže
129 | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 3 | 0 | 0 | Obecné konec | Provedení revizních zkoušek: |  | Montáž | Elektromontáže
130 | základními | m2 | 12 | 0 | 0 | Obecné konec | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými |  | Nátěry | Nátěry
131 | krycími | m2 | 12 | 0 | 0 | Obecné konec | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými |  | Nátěry | Nátěry
132 | Do 50/10 mm | m | 22 | 0 | 0 | Obecné konec | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pasu základní a 2x krycí |  | Nátěry | Nátěry
133 | přes 40 do 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | Obecné konec | Písmomalířské práce číslice a písmena, výšky |  | Nátěry | Nátěry
134 | Tmeleni, kryci nater,2xemail | m2 | 40 | 0 | 0 | Obecné konec | Nátěry mezistěn v kobkách |  | Nátěry | Nátěry
135 | S 2000/0110-sed střední | kg | 3 | 0 | 0 | Obecné konec | Barva základní, syntetická |  | Nátěry | Nátěry
136 | S 2013 | kg | 4 | 0 | 0 | Obecné konec | Barva email |  | Nátěry | Nátěry
137 | Latex | kg | 5 | 0 | 0 | Obecné konec | Barva kobky |  | Nátěry | Nátěry
138 | Doplnění staveništního propoje ze šín na kabel včetně jištění po dobu odstávky (kobka 1 a kobka 4). | ks | 1 | 0 | 0 | Obecné konec |  |  | Zajištění provozuschopnosti v době odstávky
| Cena díla celkem |  |  | 0